«УТВЕРЖДАЮ»

Глава Васильевского с/п

_______ О.В.Лавриненко

09.01.2014г. №3

ИНСТРУКЦИЯ №9

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ДЛЯ ИСТОПНИКА

- Общие требования охраны труда

  - К самостоятельной работе истопником допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже I и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику.

  - Истопник обязан:

1.2.1.Выполнять только ту работу, которая определена рабочей инструкцией.

1.2.2.Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.

1.2.3.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

1.2.4.Соблюдать требования охраны труда.

1.2.5.Немедленно извещать руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

1.2.6.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

1.2.7.Проходить обязательные периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами.

1.2.8.Уметь оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока и при других несчастных случаях.

1.2.9.Уметь применять первичные средства пожаротушения.

  - При выполнении работ на истопника возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;

- повышенная загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны;

- повышенная или пониженная влажность воздуха;

- повышенная или пониженная подвижность воздуха;

-повышенная или пониженная температура рабочих поверхностей оборудования;

- недостаточная освещенность рабочей зоны;

- воспламеняемость опасных веществ.

Основными вредными газами являются, оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, оксиды серы и т.п., а также угольная пыль. Попадая вместе с вдыхаемым воздухом в организм человека, газы могут привести к отравлению, а пылевидные частицы к поражению верхних дыхательных путей.

1.4 Истопник должен быть обеспечен спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

1.5 В случаях травмирования или недомогания необходимо прекратить работу, известить об этом руководителя и обратиться в медицинское учреждение.

1.6 За невыполнение данной инструкции виновные привлекаются к ответственности согласно законодательства Российской Федерации.

- Требования охраны труда перед началом работы

  - Надеть и тщательно застегнуть установленную по действующим нормам специальную одежду и специальную обувь в соответствии с характером предстоящей работы.

  - Проверить исправность обслуживаемых котлов и оборудования.

  - Проверить наличие и исправность аварийного освещения и сигнализации, показания приборов.

  - Обо всех недостатках и неисправностях, обнаруженных при осмотре на рабочем месте, доложить руководителю для принятия мер к их полному устранению.

- Требования охраны труда во время работы

  - Истопник при подготовке котла к растопке должен проверить:

- исправность топки и дымоходов, запорных и регулирующих устройств;

- исправность контрольно-измерительных приборов, арматуры, питательных устройств, вентиляторов, а также наличие естественной тяги;

- исправность оборудования для сжигания топлива;

- заполнение котла водой;

- держится ли уровень воды в котле и нет ли подтекания воды через соединения, фланцы, лючки и арматуру;

- нет ли заглушек перед предохранительными клапанами и после них. Перед растопкой котла провентилировать топку в течение 10-15 минут.

  - При подготовке к растопке котла, работающего на газовом топливе, дополнительно:

- проверить исправность газопровода и установленных на нем кранов и задвижек (вся запорная арматура на газопроводах должна быть закрыта, а краны на продувочных газопроводах открыты);

- продуть газопровод через продувочную свечу, постепенно открывая задвижку на ответвлении газопровода к котлу, убедиться в отсутствии взрывоопасной смеси в газопроводе (газоанализатором), после чего свечу закрыть;

- убедиться в отсутствии утечки газа из газопровода и газового оборудования и арматуры путем обмыливания их. Пользоваться для этой цели открытым огнем запрещается:

- проверить по манометру давление газа;

- отрегулировать тягу растапливаемого котла, установив разрежение в топке 2-3 мм вод. ст.

  - Зажигая газ в горелке запальником, медленно открывая задвижку, начать подачу воздуха, затем увеличить подачу газа и воздуха. Если до розжига горелки погаснет запальник, то необходимо немедленно перекрыть подачу газа, вынуть запальник, провентилировать топку и газоходы в течение 10-15 минут и только после этого приступить повторно к розжигу горелки. Если при розжиге зажженная горелка погаснет, необходимо также перекрыть подачу газа, провентилировать в течение 10-15 минут топку и газоходы, после чего приступить к повторному розжигу горелки.

  - Истопнику запрещается зажигать в топке погасший газ без предварительной вентиляции топки и газоходов.

  - Перед включением котла в работу истопник должен произвести:

- проверку исправности действия предохранительных клапанов, водоуказательных приборов, манометра и питательных устройств;

- проверку показаний сниженных указателей уровня воды по указателям уровня воды прямого действия;

- проверку и включение автоматики безопасности, сигнализаторов и аппаратуры автоматического управления котлом;

- продувку котла.

  - Во время работы котла истопник должен:

- поддерживать нормальный уровень воды в котле, при этом нельзя допускать, чтобы уровень воды опускался ниже допустимого низшего уровня или поднимался выше допустимого верхнего уровня;

- поддерживать нормальное давление пара;

- поддерживать нормальную температуру перегретого пара, а также питательной воды;

- поддерживать нормальную работу горелок (форсунок);

- не реже одного раза в смену проверять исправность действия манометра путем продувки с помощью трехходового крана;

- проверять продувкой исправность водоуказательных приборов и предохранительных клапанов в сроки, указанные в инструкции по эксплуатации котла;

- держать дверцы котла закрытыми;

- прекратить обдувку котла, если во время ее проведения происходит выбивание газов через люки.

  - Истопнику запрещается:

- заклинивать или дополнительно нагружать предохранительные клапаны;

- продолжать работу котла при неисправных или неотрегулированных предохранительных клапанах;

- производить обдувку котла при выявлении неисправностей обдувочной арматуры и котла;

- открывать и закрывать арматуру ударами молотка или других предметов;

- применять для растопки котла работающего на твердом топливе легковоспламеняющиеся жидкости;

- при работе котла производить подчеканку швов, заварку элементов котла и т.п.;

- находиться вблизи шлаковых затворов при их открытии;

- стоять против дверей котла при его обдуве;

- оставлять работающий котел, даже на короткое время, без надзора и допускать в помещение котельной посторонних лиц;

- загромождать помещение котельной посторонними материалами и предметами.

  - Остановка котла во всех случаях, кроме аварийной остановки, должна производиться только после получения на это распоряжение руководителя.

3.9 При остановке котла истопник обязан:

- поддерживать уровень воды в котле выше среднего рабочего положения;

- прекратить подачу топлива в топку;

- отключить котел от паропроводов после полного прекращения горения в топке, при наличии пароперегревателя открыть продувку; если после отключения котла давление в котле повышается следует усилить продувку,

- произвести охлаждение элементов котла до +25°С или ниже и спустить воду.

3.10 При остановке котла, работающего на твердом топливе, истопник должен:

- дожечь при уменьшенном дутье и тяге остатки топлива;

- прекратить дутье и уменьшить тягу;

- очистить топку и бункер;

- прекратить тягу, закрыв дымовую заслонку, топочные и поддувальные дверцы.

3.11. При останове котла, работающего на газовом топливе, истопник должен:

- уменьшить, а затем совсем прекратить подачу газа к горелкам, а затем и воздуха (при инфекционных горелках сначала воздуха, а затем газа);

- открыть продувочную свечу на отводе и провентилировать топку и газоходы.

  - При остановке котла, работающего на жидком топливе, машинист должен:

- закрыть подачу топлива в форсунку;

- прекратить подачу пара или воздуха;

- провентилировать топку, газоходы, после чего закрыть дутье и тягу.

  - Работы, связанные с нахождением людей внутри котла, могут производиться только по письменному разрешению (по наряду-допуску) лица, на которого возложена ответственность за безопасную эксплуатацию котлов, с принятием необходимых мер безопасности.

  - Во время работы котлов запрещается производить какие –либо работы по ремонту его элементов, находящихся под давлением (подчеканку заклепочных швов, заварку элементов котла, подтягивание люков, лазов).

  - Не разрешается прикасаться руками или металлическими предметами к оборванным проводам с поврежденной изоляцией, а также к токоведущим частям агрегатов и рубильников.

  - Рабочие площадки, проходы, лестницы должны быть очищены от посторонних предметов и мусора и не иметь скользких поверхностей.

  - Открытые движущиеся части механизмов и агрегатов должны быть ограждены.

  - Не разрешается загромождать котельное помещение какими-либо материалами или предметами и хранить их на котлах или площадках. Проходы в котельном помещении должны быть всегда свободными.

  - Во избежание ожогов не разрешается прикасаться к открытым участкам паропроводов, топливопроводов и другим нагретым металлическим предметам.

  - При работе в ночное время все рабочие места должны быть освещены. При необходимости следует пользоваться переносным электроосвещением.

  - Истопник должен следить за сигналами, имеющими отношение к его работе или предупреждающими об опасности, а также соблюдать осторожность при выполнении работы.

  - При переноске топлива и выносе золы следует соблюдать осторожность при ходьбе по территории организации, особенно в зимнее время.

  - Котельные должны быть снабжены щитами с противопожарным оборудованием, ящиками с сухим чистым песком, при которых должны находиться лопата (совок) и огнетушители.

  - Лицам, не связанным с обслуживанием котлов, не разрешается находиться в помещении котельной.

  - Посторонние лица могут допускаться в котельную только с разрешения руководителя организации.

  - Истопнику не допускается:

- оставлять топящиеся печи без надзора;

- сушить и складировать на печах дрова, одежду и другие сгораемые предметы и материалы;

- охлаждать топку водой.

- Требования охраны труда в аварийных ситуациях

  - Истопник должен немедленно остановить котел (аварийно) и сообщить об этом руководителю если:

    - Перестало действовать более 50% предохранительных клапанов или заменяющих их устройств.

    - Давление в котле повысилось более чем на 10% против допустимого и продолжает расти, несмотря на прекращение подачи топлива, уменьшения тяги и дутья и усиленное питание водой.

    - Произошла утечка воды из котла; подпитка котла водой при этом запрещена.

    - Уровень воды быстро снижается, несмотря на усиленное питание котла водой.

    - Уровень воды поднялся выше допустимого и продувкой котла не удается снизить его.

    - Прекращено действие всех питательных устройств.

    - Прекращено действие всех водоуказательных приборов.

    - В основных элементах котла (барабане, коллекторе, камере, жаровой трубе, огневой коробке, кожухе топки, трубной решетке, внешнем сепараторе, паропроводе) обнаружены трещины, вспучивание, пропуски в сварных швах, обрывы двух или более находящихся рядом связей.

    - Обнаружена загазованность котельной, работающей на газе, произошел взрыв газовоздушной смеси в топке котла или газоходах.

    - Прекращена подача электроэнергии при искусственной тяге.

  - При аварийной остановке котла истопник должен:

    - Прекратить подачу топлива и воздуха, резко ослабить тягу.

    - Быстро удалить горящее топливо из топки, в исключительных случаях, при невозможности сделать это, горящее твердое топливо залить водой, наблюдая за тем, чтобы струя воды не попала на стенки котла и обмуровку.

    - После прекращения горения открыть дымовую заслонку и топочные дверцы.

    - Отключить котел от паропровода.

    - Выпустить пар через приподнятые предохранительные клапаны или аварийный вентиль.

  - При возникновении аварий и ситуаций, которые могут привести к авариям и несчастным случаям, необходимо:

    - Немедленно прекратить работы и известить руководителя работ.

    - Под руководством руководителя работ оперативно принять меры по устранению причин аварий или ситуаций, которые могут привести к авариям или несчастным случаям.

  - При возникновении пожара, задымлении:

    - Немедленно сообщить по телефону «01» в пожарную охрану, оповестить работающих, поставить в известность руководителя подразделения, сообщить о возгорании на пост охраны.

    - Открыть запасные выходы из здания, обесточить электропитание, закрыть окна и прикрыть двери.

    - Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения, если это не сопряжено с риском для жизни.

    - Организовать встречу пожарной команды.

    - Немедленно отключить газопровод газовой котельной с помощью задвижки, установленной вне помещения.

    - Если пожар в котельной не удается быстро ликвидировать остановить котлы в аварийном порядке, усиленно питая их водой и выпуская пар.

    - При остановке котла из-за загорания сажи или уноса топлива немедленно прекратить подачу топлива и воздуха в топку, перекрыть тягу, остановив дымососы и вентиляторы и полностью перекрыть воздушные и газовые заслонки.

    - Покинуть здание и находиться в зоне эвакуации.

  - При несчастном случае:

    - Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию.

    - Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц.

    - Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения – зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести другие мероприятия).

- Требования охраны труда по окончании работы

  - Убрать инструмент и приспособления в отведенное для них место.

  - Привести в порядок рабочее место.

5.3.Снять и убрать в отведенное место для хранения спецодежду и средства индивидуальной защиты.

5.4. Выполнить правила личной гигиены.

5.5. Обо всех замеченных в процессе работы неисправностях и неполадках сообщить руководителю.